## Sheet1
Napiers method (kg/hr) |  | Leak size (mm)
Correction factor | 50% | 1 | 3 | 4 | 8 | 13 | 21 | 34 | 55 | 89
Pressures (bar) | 1 | 0.12362 | 1.1126 | 1.978 | 7.912 | 20.8926 | 54.5186 | 142.9105 | 373.9656 | 979.2336
| 2 | 0.24725 | 2.2252 | 3.956 | 15.824 | 41.7852 | 109.0373 | 285.821 | 747.9312 | 1958.4672
| 4 | 0.4945 | 4.4505 | 7.912 | 31.648 | 83.5705 | 218.0745 | 571.642 | 1495.8625 | 3916.9345
| 8 | 0.989 | 8.901 | 15.824 | 63.296 | 167.141 | 436.149 | 1143.284 | 2991.725 | 7833.869
| 16 | 1.978 | 17.802 | 31.648 | 126.592 | 334.282 | 872.298 | 2286.568 | 5983.45 | 15667.738
| 20 | 2.4725 | 22.2525 | 39.56 | 158.24 | 417.8525 | 1090.3725 | 2858.21 | 7479.3125 | 19584.6725
| 40 | 4.945 | 44.505 | 79.12 | 316.48 | 835.705 | 2180.745 | 5716.42 | 14958.625 | 39169.345
| 50 | 6.1813 | 55.6313 | 98.9 | 395.6 | 1044.6313 | 2725.9313 | 7145.525 | 18698.2812 | 48961.6813
| 60 | 7.4175 | 66.7575 | 118.68 | 474.72 | 1253.5575 | 3271.1175 | 8574.63 | 22437.9375 | 58754.0175
Cost (€)
Pressure (bar) | 20 | Leak size (mm) | [11 empty] | Cost of steam
Cost of steam (€) | 0.14439 | 1 | 3 | 4 | 8 | 13 | 21 | 34 | 55 | 89 | Volume flow | 112 | m3/h | 0.14439 | €/kg
Average length of leak (days) | 1 | 0.28561 | 2.5705 | 4.5697 | 18.2788 | 48.2675 | 125.9523 | 330.1608 | 863.9588 | 2262.2868 | Mass flow | 1800 | kg/h | 0.14439
| 7 | 3.9985 | 35.9864 | 63.9758 | 255.9032 | 675.7443 | 1763.3328 | 4622.251 | 12095.4233 | 31672.0157 | Pressure (Pa) | 2000000 | Pa
| 31 | 35.4152 | 318.7365 | 566.6427 | 2266.5709 | 5985.1639 | 15618.0903 | 40939.9375 | 107130.8917 | 280523.568 | Temperature (T) | 525 | k
| 58 | 132.5213 | 1192.6916 | 2120.3405 | 8481.3622 | 22396.0971 | 58441.8864 | 153194.6047 | 400876.8851 | 1049701.0931
| 89 | 406.7033 | 3660.3293 | 6507.252 | 26029.0081 | 68732.8496 | 179356.1341 | 470148.9592 | 1230277.337 | 3221496.4582
| 147 | 839.6823 | 7557.1405 | 13434.9164 | 53739.6656 | 141906.3046 | 370299.8836 | 970672.7107 | 2540038.8839 | 6651123.3055
| 236 | 2696.1227 | 24265.1041 | 43137.9629 | 172551.8516 | 455644.7331 | 1188990.1023 | 3116717.8193 | 8155771.1101 | 21355987.7565
| 383 | 5469.359 | 49224.2314 | 87509.7446 | 350038.9786 | 924321.6778 | 2411987.3368 | 6322579.0508 | 16544811.0973 | 43322792.9593
| 619 | 10607.4149 | 95466.7338 | 169718.6379 | 678874.5517 | 1792653.113 | 4677869.9577 | 12262171.5898 | 32087429.982 | 84021333.1859
Cost (€)
Pressure (bar) | 20 | Leak size (mm)
Cost of steam (€) | 0.51981 | 21 | 34 | 55 | 89
Average length of leak (days) | 1 | 680.1426 | 1782.8682 | 4665.3775 | 12216.3489
| 7 | 9521.997 | 24960.1554 | 65315.2856 | 171028.885
| 31 | 84337.6878 | 221075.6623 | 578506.8152 | 1514827.2671
| 58 | 315586.1865 | 827250.8653 | 2164735.1794 | 5668385.9028
| 89 | 968523.124 | 2538804.3796 | 6643497.6195 | 17396080.8742
| 147 | 1999619.3713 | 5241632.6376 | 13716209.9729 | 35916065.8497
| 236 | 6420546.5526 | 16830276.2241 | 44041163.9947 | 115322333.8849
| 383 | 13024731.6189 | 34141926.8741 | 89341979.9256 | 233943081.9804
| 619 | 25260497.7716 | 66215726.585 | 173272121.9027 | 453715199.2039